ООО «ЭНЕРГОСИЛА»

644099, г. Омск, ул. 22 Декабря 2

Тел. (3812) 390-971, сот. 8-913-628-3349

Е-mail: energosila55@mail.ru

ИНН 5507243779 КПП 550701001

www. energosila55.ru

| УТВЕРЖДАЮ: Глава Майминского района Республики Алтай _______________ Р.В. Птицын «___»_________ 2019 г. | СОГЛАСОВАНО: Директор ООО «Энергосила» _______________ К.Н. Лагутин «___»_________ 2019 г. |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения муниципального образования

«Майминского сельского поселения»Майминского района

Республики Алтай на период до 2028 года (Актуализация на 2019 год)

Утверждаемая часть

Омск 2019

Содержание

Общие сведения	4

Введение	6

1	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах Майминского сельского поселения	9

1.1	Общее положение	9

1.2	Анализ фактических темпов ввода жилья	11

1.3	Прогноз прироста объемов потребления тепловой мощности	12

1.4	Прогноз прироста площади строительных фондов	14

2	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	15

3	Перспективные балансы теплоносителя	18

4	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	19

4.1	Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников	19

1.1.1	Котельная № 1	19

1.1.2	Котельная № 2	20

1.1.3	Котельная 5	20

1.1.4	Котельная 7	21

1.1.5	Котельная 8	22

1.1.6	Котельная 13	23

1.1.7	Котельная № 19	23

1.1.8	Котельная 20	24

4.2	Предложения по строительству источников тепловой энергии	26

4.2.1	Новая блочно-модульная котельная №19	26

5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	27

6	Перспективные топливные балансы	29

7	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое            перевооружение	32

8	Решение по определению единой теплоснабжающей организации	34

9	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	35

10	Библиографический список	36

Общие сведения

Схема теплоснабжения муниципального образования «Майминского сельского поселения» Майминского района Республики Алтай разработана на период 2019–2028 гг. (далее - Схема теплоснабжения).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (п. 22) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования «Майминского сельского поселения» Майминского района Республики     Алтай выполнена на период до 2028 год Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСИЛА».

Работа выполнена с учетом требований:

- Федерального закона от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями и дополнениями);

- Постановления Правительства Российской Федерации                 от 22.02. 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с изменениями и дополнениями в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2018 №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты правительства РФ».

- На основе исходных данных и материалов, полученных, полученных от администрации муниципального образования«Майминское сельское поселение», утвержденного Генерального плана и данных основных теплоснабжающих организаций.

Введение

В 1924 году на основе существующих волостей был образован Майминский аймак в составе Ойротской автономной области. В 1948 году Майминский аймак вошел в состав Горно-Алтайской автономной области Алтайского края.

Рисунок 1 –Майминский район Республики Алтай

Муниципальное образование Майминское образовано 13 октября 2005 года, расположено в северо-западной части Республики Алтай, входит в состав Майминского района.

Муниципальное образование Майминское сельское поселение муниципального района «Майминский район» Республики Алтай охватывает северо-западную, северную и северо-восточную части района. Майминское сельское поселение на западе, северо-западе, севере и северо-востоке граничит с Алтайским краем; на юго-западе  – с Соузгинским сельским поселением; на юге – с Городом Горно-Алтайск; на юго-востоке – с Кызыл-Озекским сельским поселением; на востоке – с Чойским районом.

Площадь поселения составляет 27349,07 га.

На начало 2017 года фактическая численность населения муниципального образования «Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай составила 19822 человека.

В состав Майминского сельского поселения входят 6 населенных пунктов – с. Майма, являющееся административным центром поселения и района, с. Верх-Карагуж, с. Подгорное, п. Карлушка, с. Дубровка, с. Рыбалка.

Село Майма, как районный центр основан в 1953 году. Село Майма, расположено на реках Майма и Алгаирке, в местах их впадения в реку Катунь, на высоте 270-300 м над уровнем моря, в 10 км к северу от г. Горно-Алтайска, соединен со столицей автомобильной дорогой. Расстояние до железнодорожной станции г. Бийск – 97 км. Через село проходит дорога федерального значения Новосибирск-Ташанта (Чуйский тракт).

Законом Республики Алтай от 31.03.2015 года № 12-РЗ, муниципальные образования Верх-Карагужинское сельское поселение и Майминское сельское поселение преобразованы путем их объединения в муниципальное образование Майминское сельское поселение с административным центром в селе Майма.

Природно-климатические условия

Климат Майминского района резко континентальный: суровая, продолжительная зима с сильными ветрами и метелями. Лето сравнительно короткое и умеренно жаркое.

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99, климатические характеристики Майминского сельского поселения Майминского района Республики Алтай:

– средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (расчётная для проектирования отопления) – -380С;

– средняя температура за отопительный период – -7,80С;

– продолжительность отопительного периода – 229 дней.

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию            (мощность) и теплоноситель в установленных границах               Майминского сельского поселения

## Общее положение

Приоритетным направлением развития сельских территорий остается расширение строительства (приобретение) жилья в сельской местности в целях сохранения имеющегося населения и привлечения в сельскохозяйственное производство, социальную сферу и иные виды деятельности квалифицированных работников и их семей, в первую очередь молодежи.

Для жителей муниципального образования «Майминский район» жилищная проблема является первостепенной. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для всего населения.

Одной из основных причин плохой обеспеченности населения жильем, невозможности улучшения жилищных условий, является низкий уровень благосостояния населения, который, в свою очередь, обусловлен высоким уровнем безработицы в сельской местности и невозможностью трудоустройства сельских жителей.

Благоустройство жилищного фонда характеризуется достаточно низким уровнем развития т.к. наибольшее количество жилых домов возведено в 1940-1970 гг., только 45% жилищного фонда оборудовано водопроводом, 38% - канализацией, ваннами (душами), 8%- горячим водоснабжением.

Высокой остается степень изношенности объектов: Износ основных фондов по жилищному хозяйству на 2016 г. составил 88%, по коммунальному хозяйству - 82%, в 50% жилых домов необходимо заменить сети отопления и канализации.

Для жителей муниципального образования «Майминский район»     жилищная проблема является первостепенной. Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для всего населения.

Одной из основных причин плохой обеспеченности населения жильем, невозможности улучшения жилищных условий, является низкий уровень благосостояния населения, который, в свою очередь, обусловлен высоким уровнем безработицы в сельской местности и невозможностью трудоустройства сельских жителей.

На этапе сбора исходных данных для разработки Схемы теплоснабжения Майминского сельского поселения Администрацией района была предоставлена информация о планируемой застройке на период 2017 –2028 гг.

Сроки строительства будут рассматриваться, как первоочередные (на 10 лет):

- Планируется замена ветхого и аварийного жилищного фонда. Снос существующего ветхого и аварийного жилья, позволяет размещать на освободившихся и реконструируемых территориях новые социально-значимые объекты, новые жилые дома, изменить и сделать привлекательнее облик сел и деревень.

- Планируется новое жилищное строительство, точечная застройка на территории существующих жилых кварталов поселения, строительство объектов социально-бытового назначения. Будет осуществляться расширение зоны действия котельных: котельная №1 –            с. Майма, от пер. Спортивный 16А, котельная №13 – с. Майма, по ул. Березовая Роща 1Ж.

- Планируется строительство объектов учебно-образовательного назначения.

Строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено.

## Анализ фактических темпов ввода жилья

В настоящее время, на начало отопительного периода 2018-2019 гг. суммарное годовое потребление тепловой энергии потребителями по данным ООО «Дабл-Ю Кэй Восток Энерго», ООО «Энерго Алтай» составило 34277,4 Гкал.

Информации по факту ввода новых площадей, подключения новых   потребителей к системам централизованного теплоснабжения, отключения потребителей от системы централизованного теплоснабжения Майминского сельского поселения не предоставлено.

## Прогноз прироста объемов потребления тепловой мощности

Схема теплоснабжения актуализируется на период до 2028 года.

На период 2018-2028 гг. возможно планирование увеличения нагрузок для каждого элемента территориального деления схемы теплоснабжения (до 2028 года), таблицы 1-3.

Большой резерв мощности (+4,852 Гкал/ч) на котельной №28 по         ул. Шукшина позволяет подключение новых потребителей в микрорайоне Алгаир -2.

Таблица 1 – Перспективная нагрузка микрорайона «Алгаир-2»

| Адрес | Тип здания | Кол-во | Отапливаемая площадь, м2 | Нагрузка отопления, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квартал 1 | Многоквартирные дома (3-5 этажные) | 4 | 8363,58 | 0,77 | 0,13 | 0,9 |
| Квартал 2 | Многоквартирные дома (3 этажные) | 5 | 7065,9 | 0,64 | 0,11 | 0,75 |
| Квартал 3 | Многоквартирные дома (3-5 этажные) | 8 | 15939,04 | 1,47 | 0,25 | 1,72 |
| Квартал 4 | Многоквартирные дома (3-5 этажные) | 10 | 16727,16 | 1,52 | 0,26 | 1,78 |
| Итого: |  |  | 48095,68 | 4,39 | 0,75 | 5,14 |

Таблица 2 – Перспективная нагрузка зданий, планируемых к подключению к существующим источникам теплоснабжения

| Адрес | Тип здания | Кол-во | Отапливаемая площадь, м2 | Нагрузка отопления, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Многоквартирные дома (5 этажные) | 2 | 4670 | 0,5 |
|  | Жилой дом 2-х этажный | 1 |  | 0,02 |
|  | Школа | 1 |  | 0,05 |
| Итого: |  |  |  | 0,57 |
| Котельная № 13 | Многоквартирные дома (5 этажные) | 3 | 7000 | 0,77 |
|  | Детский сад | 1 |  | 0,5 |
|  | Школа | 1 |  | 0,1 |
| Итого: |  |  |  | 1,37 |
| Котельная № 19 | Детский сад с. Подгорное | 1 |  | 0,17 |
| Итого: |  |  |  | 0,17 |

Планируется строительство объектов учебно-образовательного назначения, таблица 3.

Таблица 3 – Строительство учебно-образовательных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Место застройки | Кол-во мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа в районе Алгаир | с. Майма | 550 |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа | с. Майма | 90 |
| 3 | Детский сад в микр. Ухтюба | с. Майма | 250 |
| 4 | Детский сад | с. Подгорное | 70 |

Котельная №1 на начало отопительного периода 2018-2019 гг. имеет дефицит мощности -0,625 Гкал/ч. Для подключения новых потребителей,  находящихся в зоне действия котельной №1 необходимо провести реконструкции котельной №1 с целью увеличения ее тепловой мощности путем установки дополнительного водогрейного котла КВСА-3 мощностью 3 МВт.

Котельная №13 на начало отопительного периода 2018-2019 гг. имеет дефицит мощности -0,231 Гкал/ч. Для подключения новых потребителей, находящихся в зоне действия котельной №13 необходимо провести реконструкции котельной с целью увеличения ее тепловой мощности путем установки дополнительного водогрейного котла типа «Buderus» SK 745 мощностью 1,85 МВт.

Котельная №19 с. Подгорное на начало отопительного периода 2018-2019 гг. имеет дефицит мощности -0,098 Гкал/ч. Котельная работает на угле, не имеет резервного топлива. Котлы работают с низким КПД –48 %.

Для подключения новых потребителей, находящихся в зоне действия котельной №19 рекомендуется строительство новой блочно-модульной котельной (БМК), работающей на газе, имеющей дистанционную передачу  параметров и сигналов об аварийных отключениях.

## Прогноз прироста площади строительных фондов

Схема теплоснабжения актуализируется на период до 2028 года.

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Майминское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай на 2016-2020 годы и на период до 2025 года», утвержденна постановлением Администрации муниципального образования «Майминское сельское поселение» от 14 июня 2016 года №211.

Перечень прироста площадей планируемого ввода жилых и нежилых строений в 2014-2015 гг., показан в разделе 1.2.

# Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

В связи с развитием МО «Майминский район» плантруется новое    жилищное строительство в больших масштабах, а также строительство объектов социально-бытового назначения, что приводит к росту теплового потребления, создавая благоприятные условия для широкого развития систем централизованного теплоснабжения.

Увеличение нового жилищного строительства планируется в зонах   котельной №1, и котельной №13, котельной 28.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на период 2018-2028 гг. представлены в таблицах 4-5.

Таблица 4 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии по периодам

| Этап | Факт 2017 г. |  |  |  |  | 2018-2028 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход тепл. энергии на собс. нужды , Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход тепл. энергии на собст. нужды, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал |
| ООО «Дабл-Ю Кэй Восток Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 | 2,58 | 2,9 | 0,025 | 0,515 | -0,860 | 3,87 | 2,90 | 0,025 | 0,301 | -0,645 |
| Котельная №3 | 5,16 | 3,68 | 0,028 | 0,674 | 0,781 | 5,16 | 3,68 | 0,028 | 0,343 | 1,112 |
| Котельная №5 | 0,86 | 0,76 | 0,007 | 0,154 | -0,056 | 0,86 | 0,76 | 0,007 | 0,085 | 0,012 |
| Котельная №7 | 1,032 | 0,94 | 0,010 | 0,253 | -0,175 | 1,032 | 0,94 | 0,010 | 0,121 | -0,043 |
| Котельная №8 | 1,032 | 1,03 | 0,009 | 0,106 | -0,117 | 1,032 | 1,03 | 0,009 | 0,106 | -0,118 |
| Котельная №10 | 0,69 | 0,27 | 0,003 | 0,084 | 0,334 | 0,69 | 0,27 | 0,003 | 0,038 | 0,381 |
| Котельная №11 | 5,16 | 4,21 | 0,026 | 0,538 | 0,383 | 5,16 | 4,21 | 0,026 | 0,316 | 0,604 |
| Котельная №12 | 0,69 | 0,37 | 0,003 | 0,039 | 0,275 | 0,69 | 0,37 | 0,003 | 0,038 | 0,277 |
| Котельная №16 | 2,15 | 1,34 | 0,013 | 0,197 | 0,598 | 2,15 | 1,34 | 0,013 | 0,162 | 0,633 |
| Котельная №20 | 1,72 | 1,64 | 0,015 | 0,242 | -0,181 | 1,72 | 1,64 | 0,015 | 0,183 | -0,121 |
| Котельная №22 | 0,19 | 0,08 | 0,001 | 0,034 | 0,075 | 0,19 | 0,08 | 0,001 | 0,016 | 0,094 |
| Котельная №23 | 0,69 | 0,54 | 0,004 | 0,021 | 0,128 | 0,69 | 0,54 | 0,004 | 0,030 | 0,119 |
| Котельная №28 | 5,16 | 0,2 | 0,006 | 0,102 | 4,852 | 5,16 | 2,50 | 0,009 | 0,451 | 2,200 |
| Итого: | 27,114 | 17,97 | 0,149 | 2,960 | +6,037 | 27,114 | 20,27 | 0,152 | 2,189 | +4,504 |

Таблица 5 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии по периодам

| Этап | Факт 2017 г. |  |  |  |  |  | 2018-2028 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход тепл. энергии на собс. нужды Гкал/ч | Ограничения по установл. мощн., Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит(-) тепл.мощности нетто, Гкал/ч | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход тепл. энергии на собст. нужды, Гкал/ч | Тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит(-) тепл. мощности нетто, Гкал/ч |
| ООО «Энерго Алтай» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 | 5,16 | 5,38 | 0,044 | 0 | 0,361 | -0,625 | 7,74 | 6,58 | 0,052 | 0,516 | 0,592 |
| Котельная №13 | 3,182 | 2,62 | 0,034 | 0 | 0,759 | -0,231 | 5,89 | 4,92 | 0,034 | 0,607 | 0,330 |
| Итого: | 8,342 | 8,0 | 0,078 | 0 | 1,120 | -0,856 | 13,630 | 11,50 | 0,086 | 1,123 | 0,922 |
| ООО «ГАСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №19 | 0,6 | 0,24 | 0,008 | 0,4 | 0,05 | -0,098 | 0,6 | 0,45 | 0,009 | 0,004 | 0,101 |

# Перспективные балансы теплоносителя

Существующая производительность водоподготовительных установок соответствует требованиям систем теплоснабжения. Качество сетевой и подпиточной воды должно соответствовать требования СанПиН 2.1.4.2496-09.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах в Майминском сельском поселении на период 2018-2028 гг. представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок

| Этап | Факт 2017 г. |  |  | 2018-2028 гг. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | Объём теплоносителя в системе, м3 | Расчётный расход воды на подпитку тепловой, м3/ч | Аварийная подпитка, м3/ч | Объём теплоносителя в системе, м3 | Расчётный расход воды на подпитку тепловой, м3/ч | Аварийная подпитка, м3/ч |
| Котельная №1 | 406,7 | 0,03 | 8,13 | 497,4 | 0,054 | 9,95 |
| Котельная №2 | 219,2 | 0,02 | 4,38 | 219,2 | 0,02 | 4,38 |
| Котельная №3 | 277,9 | 0,05 | 5,56 | 277,9 | 0,05 | 5,56 |
| Котельная №5 | 57,1 | 0,008 | 1,14 | 57,1 | 0,008 | 1,14 |
| Котельная №7 | 71,4 | 0,03 | 1,43 | 71,4 | 0,03 | 1,43 |
| Котельная №8 | 78,2 | 0,002 | 1,56 | 78,2 | 0,002 | 1,56 |
| Котельная №10 | 20,3 | 0,04 | 0,41 | 20,3 | 0,04 | 0,41 |
| Котельная №11 | 318,5 | 0,08 | 6,37 | 318,5 | 0,08 | 6,37 |
| Котельная №12 | 28,2 | 0,002 | 0,56 | 28,2 | 0,002 | 0,56 |
| Котельная №13 | 179,5 | 0,07 | 3,59 | 371,93 | 0,082 | 7,44 |
| Котельная №16 | 101,4 | 0,008 | 2,03 | 101,4 | 0,008 | 2,03 |
| Котельная №20 | 124,2 | 0,02 | 2,48 | 124,2 | 0,02 | 2,48 |
| Котельная №22 | 6,0 | 0,002 | 0,12 | 6,0 | 0,002 | 0,12 |
| Котельная №23 | 40,6 | 0,002 | 0,81 | 40,6 | 0,002 | 0,81 |
| Котельная №28 | 15,1 | 0,01 | 0,30 | 188,99 | 0,03 | 3,78 |

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников

При разработке предложений по реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей определяющим критерием принято надежное, качественное и экономически эффективное энергоснабжение потребителей.

В связи с развитием МО «Майминский район» планируется новое жилищное строительство в больших масштабах, а также строительство объектов социально-бытового назначения, что приводит к росту теплового потребления, создавая благоприятные условия для широкого развития систем централизованного теплоснабжения.

Увеличение нового жилищного строительства планируется в зонах   котельной №1, и котельной №13.

    - Котельная № 1

Площадки нового строительства, запланированные на расчётный срок, попадают в зону действия котельной №1.

Котельная №1 имеет дефицит тепловой мощности (-0,625 Гкал/ч). Присоединенная нагрузка котельной (5,38 Гкал/ч) больше установленной мощности 5,16 Гкал/ч. Котельная работает с недогревом потребителей. Котлы установлены в 2008 г. Для стабильности теплоснабжения потребителей тепловой энергией, рентабельности работы котельной на перспективу необходимо:

- провести реконструкции котельной с целью увеличения ее тепловой мощности путем установки дополнительного водогрейного котла КВСА-3 мощностью 3 МВт;

- провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

- заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

    - Котельная № 2

В зоне действия котельной №2 не планируется новое строительство. Однако на котельной №2 имеется большой дефицит тепловой мощности       (-0,86 Гкал/ч). Присоединенная нагрузка котельной (2,9 Гкал/ч) больше установленной мощности 2,58 Гкал/ч. Котельная работает с недогревом потребителей. Котлы установлены в 2010 г. Для качественного теплоснабжения существующих потребителей необходимо:

- провести реконструкции котельной с целью увеличения ее тепловой мощности путем или установки дополнительного водогрейного котла КВСА-1,5 мощностью 1,5 МВт;

- либо заменить существующие котлы на котлы большей мощности для покрытия тепловой нагрузки;

- провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

- заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

    - Котельная 5

В зоне действия котельной №5 не планируется новое строительство. Однако на котельной имеется дефицит тепловой мощности (-0,056 Гкал/ч). Присоединенная нагрузка котельной 0,76 Гкал/ч, при установленной мощности 0,86 Гкал/ч. Котельная работает с недогревом потребителей. Котлы установлены в 2010 г. Для стабильности теплоснабжения потребителей тепловой энергией, рентабельности работы котельной на перспективу необходимо:

- провести реконструкции котельной с целью увеличения ее тепловой мощности путем или установки дополнительного водогрейного котла КВСА-0,6 мощностью 0,6 МВт;

- либо заменить существующие котлы на котлы большей мощности для покрытия тепловой нагрузки;

- либо целесообразно наиболее удалённых потребителей, а также потребителей с расчётной тепловой нагрузкой, меньшей, чем потери в сетях на участке до данного потребителя, перевести на индивидуальные источники теплоснабжения;

- провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

- заменить заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции,  что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

    - Котельная 7

В зоне действия котельной №7 не планируется новое строительство. Однако на котельной имеется дефицит тепловой мощности (-0,175 Гкал/ч). Присоединенная нагрузка котельной 0,94 Гкал/ч, при установленной мощности 1,032 Гкал/ч. Котельная работает с недогревом потребителей. Котлы    установлены в 2010 г. Для стабильности теплоснабжения потребителей тепловой энергией, рентабельности работы котельной на перспективу необходимо:

- провести реконструкции котельной с целью увеличения ее тепловой мощности путем или установки дополнительного водогрейного котла КВСА-0,6 мощностью 0,6 МВт;

- либо заменить существующие котлы на котлы большей мощности для покрытия тепловой нагрузки;

- либо целесообразно наиболее удалённых потребителей, а также потребителей с расчётной тепловой нагрузкой, меньшей, чем потери в сетях на участке до данного потребителя, перевести на индивидуальные источники теплоснабжения;

- провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

- заменить заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции,  что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

    - Котельная 8

В зоне действия котельной №8 не планируется новое строительство. Однако на котельной №8 имеется дефицит тепловой мощности (-0,117 Гкал/ч). Присоединенная нагрузка котельной 1,03 Гкал/ч, при установленной мощности 1,032 Гкал/ч. Котельная работает с недогревом потребителей. Котлы установлены в 2010 г. Для стабильности теплоснабжения потребителей тепловой энергией, рентабельности работы котельной на перспективу необходимо:

- провести реконструкции котельной с целью увеличения ее тепловой мощности путем или установки дополнительного водогрейного котла КВСА-0,6 мощностью 0,6 МВт;

- либо заменить существующие котлы на котлы большей мощности для покрытия тепловой нагрузки;

- либо целесообразно наиболее удалённых потребителей, а также потребителей с расчётной тепловой нагрузкой, меньшей, чем потери в сетях на участке до данного потребителя, перевести на индивидуальные источники теплоснабжения;

- провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

- заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

    - Котельная 13

Площадки нового строительства, запланированные на расчётный срок, попадают в зону действия котельной №13.

Котельная имеет дефицит тепловой мощности (-0,231 Гкал/ч). Присоединенная нагрузка котельной 2,62 Гкал/ч, при установленной мощности 3,182 Гкал/ч. Котельная работает с недогревом потребителей. Котлы установлены в 2013 г. Для стабильности теплоснабжения потребителей тепловой энергией, рентабельности работы котельной на перспективу необходимо:

- провести реконструкции котельной с целью увеличения ее тепловой мощности путем установки дополнительного водогрейного котла типа «Buderus» SK 745 мощностью 1,85 МВт;

- либо заменить существующие котлы на котлы большей мощности для покрытия тепловой нагрузки;

- провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

- заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

    - Котельная № 19

В зоне действия котельной №19 планируется строительство объекта учебно-образовательного назначения (детский сад на 70 мест). Однако на котельной №19 имеется дефицит тепловой мощности (-0,098 Гкал/ч).

Присоединенная нагрузка котельной 0,24 Гкал/ч при установленной мощности 0,6 Гкал/ч). Котельная работает с недогревом потребителей.

Котельная работает на угле, не имеет резервного топлива. Отсутствует приборный учёт выработки тепловой энергии. Котлы работают с низким КПД –48 %. Котлы установлены в 2003 г.

Для стабильности теплоснабжения потребителей тепловой энергией, рентабельности работы котельной на перспективу необходимо:

- строительство новой блочно-модульной котельной (БМК), работающей на газе, имеющей дистанционную передачу параметров и сигналов об аварийных отключениях.

- провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

- заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

    - Котельная 20

В зоне действия котельной №20 не планируется новое строительство. Однако на котельной имеется дефицит тепловой мощности (-0,181 Гкал/ч). Присоединенная нагрузка котельной 1,64 Гкал/ч, при установленной мощности 1,72 Гкал/ч. Котельная работает с недогревом потребителей. Котлы установлены в 2010 г. Для стабильности теплоснабжения потребителей тепловой энергией, рентабельности работы котельной на перспективу необходимо:

- провести реконструкции котельной с целью увеличения ее тепловой мощности путем или установки дополнительного водогрейного котла КВСА-1,0 мощностью 1 МВт;

- либо заменить существующие котлы на котлы большей мощности для покрытия тепловой нагрузки;

- либо целесообразно наиболее удалённых потребителей, а также потребителей с расчётной тепловой нагрузкой, меньшей, чем потери в сетях на участке до данного потребителя, перевести на индивидуальные источники теплоснабжения;

- провести режимно-наладочные испытания котлов в соответствии с режимными картами;

- заменить часть тепловых сетей на новые, в ППМ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективность системы теплоснабжения от котельной в целом.

## Предложения по строительству источников тепловой энергии

### Новая блочно-модульная котельная №19

Строительство новой БМК в с. Подгорное мощностью 0,6 МВт взамен старой угольной котельной, и ее демонтаж.

Основное топливо – природный газ, резервное и аварийное топливо - дизельное зимнее. Отпуск тепла с котельной производится по температурному графику 95/700С.

Схема теплоснабжения – закрытая, зависимая, двухтрубная.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Тепловые сети введены в эксплуатацию в 80 годах прошлого столетия. Физический износ коммунальных тепловых сетей составляет более 70%.

Тепловые потери составляют 27,8 % от общей выработки тепла, что обусловлено нарушением изоляции трубопроводов или её полным отсутствием, имеют коррозийное повреждение металла труб, что приводит к частым авариям, отключениям отопления у потребителей.

Высокая степень аварийности сетей не позволяет устанавливать в них расчетные параметры, что приводит к несоблюдению температурного графика теплоснабжения потребителей.

Предполагаемые мероприятия по техническому перевооружению источника тепловой энергии, восстановление изоляции тепловых сетей, реконструкция тепловых сетей позволят повысить уровень надёжности теплоснабжения потребителей.

Предложения по реконструкции тепловых сетей приведены ниже.

Таблица 7 –Предложения по реконструкции тепловой сети

| Наименование мероприятия | Этап |
| --- | --- |
| Строительство нового участка тепловой сети от котельной №1 от пер. Спортивный 16А | 2018-2022 гг. |
| Строительство нового участка тепловой сети от котельной №13 по ул. Березовая Роща 1Ж | 2018-2022 гг |
| Строительство новых участков тепловой сети для подключения объектов учебно-образовательного назначения от котельной №28 | 2018-2028 гг. |
| Строительство нового участка тепловой сети для подключения детского сада от котельной №19 с. Подгорное | 2018-2028 гг. |
| Поэтапная полная замена ветхих тепловых сетей на новые, в ППУ (ППМ) изоляции | 2018-2028 гг. |

Предполагаемые мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии, полной поэтапной замене ветхих тепловых сетей позволят повысить уровень надёжности теплоснабжения потребителей.

Для расчета планируемой стоимости прокладки тепловых сетей используется таблица НЦС 81-02-13-2014 Наружные тепловые сети.

Таблица 8 – Планируемая стоимость прокладки тепловых сетей

| Таблица из НЦС 81-02-13-2014 Наружные тепловые сети | Диаметр, мм | Удельная стоимость, тыс.руб/км | Длина прокладки новых тепловых сетей, м | Стоимость прокладки новых сетей , тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 12023 |  |  |
|  | 50 | 12343 | 234 | 2892 |
|  | 65 | 12856 | 333 | 4281 |
|  | 80 | 13632 | 658 | 8966 |
|  | 100 | 13800 |  |  |
|  | 125 | 15109 |  |  |
|  | 150 | 16405 |  |  |
|  | 200 | 19870 |  |  |
|  | 250 | 23011 |  |  |
|  | 300 | 25536 |  |  |
|  | 400 | 34160 |  |  |
|  | 500 | 45206 |  |  |

# Перспективные топливные балансы

Топливный баланс является комплексным материальным балансом, охватывающим совокупность взаимозаменяемых топливных ресурсов. Данный баланс увязывает в единое целое частные балансы различных видов топлива, дает характеристику общего объема, распределения и использования.

В перспективном балансе учтено увеличение тепловой нагрузки за счёт подключения объектов перспективного строительства. Изменение тепловой нагрузки, связанное с отключением потребителей или повышения энергоэффективности зданий не отражено.

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии до 2028 г. приведены в таблицах 9-10.

Основным видом топлива для всех котельных с. Майма Майминского сельского поселения является природный газ с теплотворной способностью 7900 ккал/м3. На котельной №19 с. Подгорное – основным видом топлива является уголь с теплотворной способностью 5300 ккал/кг.

Таблица 9 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии

| Этап |  | Факт 2017 г. |  |  |  |  |  | 2018-2028 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование источника | Выработка, Гкал | Годовые потери в тепл.сетях, Гкал | Собст нуж, Гкал | Полезный отпуск тепл. энергии, Гкал | Годовой расход натур. топлива, тыс. м3/ч | Годовой расход условн. топлива, тут | Выработка, Гкал | Годовые потери в тепл.сет, Гкал | Собст нуж, Гкал | Полезный отпуск тепл. энергии, Гкал | Годовой расход натур. топлива, тыс. м3/ч | Годовой расход условн. топлива, тут |
| ООО «Дабл-Ю Кэй Восток Энерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №2 | 5 301,47 | 1 722,91 | 127,24 | 3 451,32 | 682,60 | 814,61 | 5 301,47 | 670,30 | 127,24 | 4503,93 | 682,60 | 814,61 |
| 2 | Котельная №3 | 6 053,77 | 2 255,31 | 145,29 | 3 653,17 | 919,43 | 1097,24 | 6 053,77 | 765,42 | 145,29 | 5143,06 | 919,43 | 1097,24 |
| 3 | Котельная №5 | 1 505,00 | 513,49 | 36,12 | 955,39 | 195,28 | 233,05 | 1 505,00 | 190,29 | 36,12 | 1278,59 | 195,28 | 233,05 |
| 4 | Котельная №7 | 2 129,92 | 847,07 | 51,11 | 1 231,74 | 274,87 | 328,03 | 2 129,92 | 269,30 | 51,12 | 1809,50 | 274,87 | 328,03 |
| 5 | Котельная №8 | 1 873,49 | 352,94 | 44,96 | 1 475,59 | 244,16 | 291,38 | 1 873,49 | 236,88 | 44,96 | 1591,65 | 244,16 | 291,38 |
| 6 | Котельная №10 | 663,30 | 281,00 | 15,92 | 366,38 | 100,81 | 120,31 | 663,30 | 83,87 | 15,92 | 563,52 | 100,81 | 120,31 |
| 7 | Котельная №11 | 5 577,10 | 1 798,64 | 133,85 | 3 644,61 | 847,13 | 1010,96 | 5 577,10 | 705,15 | 133,85 | 4738,10 | 847,13 | 1010,96 |
| 8 | Котельная №12 | 664,00 | 131,19 | 15,94 | 516,88 | 100,84 | 120,34 | 664,00 | 83,95 | 15,94 | 564,11 | 100,84 | 120,34 |
| 9 | Котельная №16 | 2 863,31 | 659,27 | 68,72 | 2 135,32 | 435,33 | 519,52 | 2 863,31 | 362,03 | 68,72 | 2432,56 | 435,33 | 519,52 |
| 10 | Котельная №20 | 3 222,52 | 810,86 | 77,34 | 2 334,31 | 419,73 | 500,90 | 3 222,52 | 407,44 | 77,34 | 2737,73 | 419,73 | 500,90 |
| 11 | Котельная №22 | 275,45 | 113,70 | 6,61 | 155,14 | 35,76 | 42,68 | 275,45 | 34,83 | 6,61 | 234,01 | 35,76 | 42,68 |
| 12 | Котельная №23 | 882,84 | 69,73 | 18,79 | 794,32 | 119,07 | 142,10 | 882,84 | 98,98 | 18,79 | 765,07 | 119,07 | 142,10 |
| 13 | Котельная № 28 | 1 271,76 | 342,71 | 30,52 | 898,53 | 165,95 | 198,04 | 7 948,50 | 1 004,98 | 190,76 | 6752,75 | 1037,19 | 1237,77 |
|  | Итого: | 32283,93 | 9898,84 | 772,41 | 21612,68 | 4540,96 | 5419,14 | 38 960,67 | 4 913,41 | 932,66 | 33 114,60 | 5 412,20 | 6 458,86 |

Таблица 10 – Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии

| Этап |  | Факт 2017 г. |  |  |  |  |  | 2018-2028 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование источника | Выработка, Гкал | Годовые потери в тепл.сетях, Гкал | Собст нуж, Гкал | Полезный отпуск тепл. энергии, Гкал | Годовой расход натур. топлива, тыс. м3/ч | Годовой расход условн. топлива, тут | Выработка, Гкал | Годовые потери в тепл.сет, Гкал | Собст нуж, Гкал | Полезный отпуск тепл. энергии, Гкал | Годовой расход натур. топлива, тыс. м3/ч | Годовой расход условн. топлива, тут |
| ООО «Энерго Алтай» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная №1 | 9 543,49 | 1 206,65 | 229,04 | 8 107,80 | 1258,62 | 1502,02 | 13644,29 | 1 725,14 | 327,46 | 11591,69 | 1799,44 | 2147,44 |
| 15 | Котельная №13 | 7 271,14 | 2 539,74 | 174,51 | 4 556,89 | 941,77 | 1123,90 | 10699,78 | 1 352,84 | 256,79 | 9090,14 | 1385,85 | 1653,86 |
|  | Итого: | 16814,63 | 3746,39 | 403,55 | 12664,69 | 2200,39 | 2625,92 | 24344,06 | 3077,98 | 584,26 | 20681,82 | 3185,30 | 3801,30 |
| ООО «ГАСК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Котельная 19 | 425,91 | 166,22 | 26,4 | 233,28 | 77,40 | 58,82 | 425,91 | 166,22 | 26,4 | 233,28 | 77,40 | 58,82 |

# Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое            перевооружение

Оценка стоимости нового строительства источников, реконструкция источников, техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей Майминского сельского поселения выполнена на основании проектов-аналогов, данных фирм-поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов.

Расчет выполнен в текущих ценах 2018 г. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей по этапам приведены в таблице 11.

Необходимый объём финансирования в ценах 2018 г. на весь период 2018-2028 гг. составляет 115,4 млн. руб.

Источники финансирования мероприятий по повышению качества и надёжности теплоснабжения и подключения строящихся объектов:

- инвестиционная надбавка к тарифу;

- региональный и муниципальный бюджет;

- кредиты;

- собственные средства.

Таблица 11 – Оценка инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение по этапам

| Объекты |  | Виды работ |  |  |  |  | Итого, тыс.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проектно-изыскательские работы, тыс.р. | Технические условия и согласования, тыс.р. | Закупка оборудования, тыс.р. | Строительно-монтажные работы, тыс.р. | Пуско-наладочные работы, тыс.р. |  |
| Этап 2018-2028 гг.. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство новой БМК №19 | 4000 |  | 12000 | 12000 | 1500 | 29500 |
|  | Модернизация: |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 – Установка котла КВСА-3 МВт | 2000 |  | 5500 | 5500 | 800 | 13800 |
|  | Котельная №2 – Установка котла КВСА-1,5 МВт | 1500 |  | 3000 | 3000 | 600 | 8100 |
|  | Котельная №5 – Установка котла КВСА-0,6 МВт | 1300 |  | 2250 | 2250 | 300 | 6600 |
|  | Котельная №7 – Установка котла КВСА-0,6 МВт | 1300 |  | 2250 | 2250 | 300 | 6600 |
|  | Котельная №8 – Установка котла КВСА-0,6 МВт | 1300 |  | 2250 | 2250 | 300 | 6600 |
|  | Котельная №13 – Установка котла Buderus -1,85МВт | 1500 |  | 3500 | 3500 | 700 | 9200 |
|  | Котельная №20 – Установка котла КВСА- 1 МВт | 1500 |  | 2500 | 2500 | 500 | 7000 |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж |  |  |  | 14000 | 14000 |  | 28000 |
| Инженерные коммуникации: |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 115400 |
| * http://www.teploelectromontag.ru/itp/index.html |  |  |  |  |  |  |  |

# Решение по определению единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения города.

Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организации) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

На начало отопительного периода 2018-2019 гг. теплоснабжающей компанией, отвечающей всем требованиям статуса единой теплоснабжающей   организацией в Майминском сельском поселении Майминском районе     Республики Алтай являются две организации - ООО «Дабл-Ю Кэй Восток Энерго и ООО «Энерго Алтай».

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По состоянию на начало отопительного периода 2018-2019 гг. в     Майминском сельском поселении бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

# Библиографический список

- Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов.

- Методические указания по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003

- Постановление Правительства Российской Федерации"Об утверждении правил организации теплоснабжения".

- Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

- Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям «разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах» и «удельный расход сетевой воды» (СО 153-34.20.523-2003, Часть 1 и Часть 2). Утверждено Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 278 от 30.06.2003.

- СО 153-34.17.469-2003. Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4.0 МПа включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115С.

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных.

- СП 89.13330.2012. Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76.

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003.

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99

- СП 41-104-2000 Проектирование автономных источников теплоснабжения.